„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”
ZPU 36-2025
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr oferowany

(PROSZĘ OPISAĆ)

	1
	Producent
	

	2
	Nazwa/typ/model
	

	3
	Kraj pochodzenia
	

	4
	Rok produkcji

(wymagany nie starszy niż z 2025 r.)
	

	OBOWIĄZKI WYKONAWCY

	5
	Demontaż istniejącego systemu RO:
- odłączenie i demontaż obecnie eksploatowanej jedno odwróconej osmozy wraz z instalacją doprowadzającą wodę, okablowaniem i przyłączami elektrycznymi oraz elementami mocującymi, ramami, armaturą i zabezpieczeniami.
	

	6
	Opróżnienie układu i zabezpieczenie pozostałości wody zgodnie z obowiązującymi normami.
	

	7
	Utylizacja lub przekazanie zdemontowanego urządzenia zgodnie z dyspozycjami zamawiającego.
	

	8
	Dostawa nowego systemu podwójnej odwróconej osmozy (RO-RO)
	

	9
	Montaż i podłączenie systemu na przygotowanym stanowisku
	

	10
	Wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy:
- hydraulicznych (podłączenie do instalacji wody zasilającej i wody oczyszczonej)
- elektrycznych (zasilanie pomp oraz automatyki)
- wykonanie prób szczelności oraz testów ciśnieniowych
	

	11
	Uruchomienie urządzenia wraz z regulacją parametrów pracy obu stopni RO.
	

	12
	Kalibracja czujników przewodności i pozostałych elementów kontrolnych.
	

	13
	Przeprowadzenie testów wydajności oraz jakości wody:
- pomiar przewodności końcowej permeatu≤ 3,5 µS/cm,
- kontrola stabilności parametrów pracy w cykli min. 4 godzin
	

	14
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie:
- obsługi urządzenia,
- wymiany membran i filtrów wstępnych,
- codziennej kontroli parametrów
	

	PARAMETRY TECHNICZNE NOWEGO SYSTEMU

	15
	Dwa stopnie filtracji membranowej ( I stopień RO + II stopień RO):
- wydajność dostosowana do parametrów instalacji Zamawiającego,
- zastosowane membrany muszą umożliwiać uzyskanie finalnego permeatu o przewodności ≤  3,5 µS/cm
	

	16
	Dwie pompy wysokociśnieniowe Grundfos:
- pompy dedykowane do pracy w systemie RO z oryginalnymi falownikami zabudowanymi na silniku
- wykonane ze stali nierdzewnej,
- przystosowane do pracy ciągłej,
- wydajność oraz ciśnienie dostosowane do wymagań obu stopniu RO
	

	17
	Rama nośna ze stali nierdzewnej umożliwiająca stabilny montaż całego systemu
	

	18
	Armatura technologiczna, w tym:
- zawory kulowe i zwrotne,
- rotametry,
- manometry glicerynowe
- reduktory ciśnienia,

- zawory regulacyjne na reject i recyrkulację
	

	19
	Czujniki i automatyka, w tym:
- konduktometry na każdym stopniu filtracji,
- presostat i przepływomierze,
- sterowniki automatyki z panelem operatorskim,
- możliwość monitorowania kluczowych parametrów (ciśnienie, przepływ, przewodność permeatu)
	

	20
	System płukania i chemicznego czyszczenia membran (CIP) – wbudowany lub jako komplet dedykowany do podłączenia
	

	DOKUMENTACJA

	21
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- dokumentację techniczną wraz ze schematem instalacji,
- deklarację zgodności,
- instrukcję obsługi i serwisowania w języku polskim
- protokół odbioru i uruchomienia
- protokół z pomiarów jakościowych
	

	WYMAGANIA KOŃCOWE

	22
	Po zakończeniu prac cały system musi:
- działać w pełni automatycznie,
- stabilnie osiągać jakoś wody na wyjściu poniżej 3,5 µS/cm,
- być gotowy do ciągłej pracy w warunkach instalacji   Zamawiającego,
- spełniać wymogi bezpieczeństwa i normy dla urządzeń ciśnieniowych i elektrycznych,
	

	SERWIS

	23
	Serwis na terenie Polski (nazwa firmy, adres, nr tel., e-mail)
	


Niniejszy dokument powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód) lub podpisem zaufanym (gov.pl) przez osobę umocowaną.
Strona 2 z 2

